高中部一楼厨房油烟净化器更换工程项目需求

一、对投标人资质要求
1．投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人和具有独立承担民事责任的能力，且为深圳市政府采购中心注册供应商（请提供相关证明材料复印件，并加盖公章）；隶属于同一集团公司的母公司、子公司及独立经营网点只允许其中一家公司参与投标。不允许挂靠和转包，不接受联合体投标。

2．截止开标时间止，未被深圳市各级政府采购主管部门行政处罚（指禁止参与政府活动且在有效期内）的投标人。

3． 参加本次投标活动前3年内，在经营活动中无重大违法记录声明函； 

4． 参与政府采购项目投标供应商近三年内无行贿犯罪承诺函； 

5． 诚信承诺函（一旦材料作假举报查实，将取消中标资格并在三年内不得参加学校采购活动）； 
2、 须提供资料：（以下资料均须加盖公章）

1．企业法人营业执照及副本（含注册资本、经营范围截图），经营范围须有与所投项目相关的资质； 

2．法人授权委托书原件、法人及代理人身份复印件，签合同时验原件；
3.投标人符合财政部和深圳市财政委员会关于诚信管理的要求，投标人或投标联合体各成员需提供通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、深圳市政府采购监督管理网（www.zfcg.sz.gov.cn）、深圳市政府采购网（ww.cgzx.sz.gov.cn）、深圳信用网（www.szcredit.org.cn）（深圳市外企业查询“国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn）等5官网中至少一家以上的的信用信息查询记录网络截图件并加盖投标人公章；深圳市外企业在“国家企业信用信息公示系统”查询的提供《企业信用信息公示报告》完整打印件并加盖投标人公章；

4.承诺函：截止开标时间止，未被深圳市各级政府采购主管部门行政处罚（指禁止参

与政府活动且在有效期内）的、近三年内无行贿犯罪的和在经营活动中无重大违法记录的承诺函（格式见附件）；
5.报价明细表；

6． 售后承诺书；

7． 非深圳的投标供应商须提供能在深圳市内提供售后服务的证明资料；

8． 同类案例（请提供中标通知书或合同关键页复印件，并加盖公章）；

9．所投产品为进口产品需要提前说明；

10．各项目所需的其他资料；

说明：

1．以上1-6项为必需具备的基本资格，具备1-6项的必须有三家投标人（含三家）以上，才能进行后继招标工作，否则视作废标处理。

2．7-10为技术及商务打分相关项目，如果投标商有相关材料请尽量提供。
投标文件需要提供一式二份，并用文件袋密封，加盖投标公司公章。
三、项目范围

深圳市第二实验学校高中部一楼厨房油烟净化器更换。范围包括按本项目的设备进行制造、运输、供货、安装、调试、培训、质保以及竣工交验等全过程的所有工作。投标人须按交钥匙工程要求对工程实施总承包。
四、厨房油烟净化器更换需求清单
	 序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数 量
	备注

	1
	油烟净化器
	1800*1500*1580
	台
	1
	低空排放

	2
	净化器支架
	1800*1500
	项
	1
	

	3
	油烟净化器进出风管喇叭口
	1200*900
	平方米
	6
	

	4
	风管及净化器防漏处理
	
	项
	1
	

	5
	旧净化器拆卸
	
	台
	1
	

	6
	油烟净化器设备安装及调试
	
	项
	1
	含运输搬运


五、厨房油烟净化器更换的技术要求
油烟净化器必须达到低空直排标准，考虑厨房油烟量较大，风量必须达到60000立方每小时以上，安装后需做好密封及整体防漏油处理，油烟净化器及相关设备安装确保安全稳固，其它配套设施安装布局需整体美观。

（1）所有油烟净化器须能符合国家规范“饮食业油烟排放标准”(GB18483-2001)的要求（需要提供加盖生产厂家公章的合格检测报告）。
（2）静电油烟净化器的电离段采用锯齿电离片，采用双驱高低压电场工作技术原理，电场为不锈钢/铝合金电场，不得采用电离丝结构，以保证长久耐用和避免电离丝断裂影响电离效果。
（3）油烟最少去除效率不少于DOP95%，以保证油烟去除效果。
（4）静电油烟净化器过滤电场表面风速宜在2.5 米每秒，确保效率。
（5）静电油烟净化器极板间绝缘电阻不小于1000MΩ。
（6）额定风量下，油烟排放浓度不大于1.0mg/m³（优于国家2.0mg/m³标准），目测无烟。
（7）120%风量下净化效率不小于90%。
（8）耐高低温范围-25~65℃，合格检测报告，加盖生产厂家红色公章（原件备查）。
（9）防尘防水等级（IP66）合格检测报告，加盖生产厂家红色公章（原件备查）。
（10）具有“振动测试”合格检测报告，加盖生产厂家红色公章（原件备查）。
（11）静电油烟净化器必须具备防火的安全性能。
（12）油烟净化器须带定时提醒清洗装置，超过清洗时间后净化器会报警提示并自动断电保护，杜绝消防安全隐患。
（13）静电油烟净化器供电电源具有灭弧功能和持续拉弧断电功能，防止持续电弧放电造成收集的厨房油污起火和高压电源的损坏后引起的效率衰减。
（14）具有清洗断电保护功能，防止由于收集油烟量达到设备清洗极限时，由于使用疏忽等原因未能及时清洗带来的设备拉弧和局部温度升高而引发的火灾隐患。
（15）电源必须具有短路保护功能，且带有开关断电保护功能。
（16）高压变压器必须带有过热保护装置，防止过高温升损坏电源和带来引燃收集的厨房油污的火灾隐患。
（17）静电油烟净化器叠加时，设备应自带上下叠加的引流装置，防止上层油污滴淋到下层设备而产生的拉弧放电而引发的火灾隐患。
（18）外壳全部为1.2冷轧板满焊制造，外表必须覆盖结实耐用的环氧树脂漆。每份收集组件都有自己的检修门和配电盒以于检查时不影响别的细件。
（19）机体内部联接处的密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开以防止组件周围的污染。
（20）通过检修门，可以容易地进入到前过滤器、电离器收集装置和后过滤器。每个检修门都有一联锁装置，门开电断。
（21）为有效过滤油烟和气味粒子，每个配电盒至少能给电离提供12KV电压，给收集装置提供6KV电压。限流装置可把电流限制在5MA以下。
（22）所有高压线路都不可暴露在废气流中。
六、项目金额
   本项目控制在98000元以内。
承诺函
深圳市第二实验学校:

我公司参加贵校：                      (项目名称)投标,现对以下事项进行承诺:

1、截止开标时间止，我公司不属于被深圳市各级政府采购主管部门行政处罚的投标人，未被深圳市各级政府采购主管部门禁止参与政府采购活动；
2．近三年内（截止开标时间止），我公司在经营活动中无重大违法记录; 

3、近三年内（截止开标时间止），我公司无行贿犯罪记录； 

  4、我公司提供的本次招标的所有材料全部真实，一旦材料作假举报查实，将取消中标资格并在三年内不得参加贵校采购活动。
                         单位：
                             （公章）
                         日期：
PAGE  

