深圳市第二实验学校初中部建（构）筑物防雷装置

检测项目需求

一、项目概况

1.项目单位：深圳市第二实验学校

2.建筑类型：人员密集教育公共建筑，含教学楼、实验楼、宿舍楼、体育馆、食堂、门卫、屋面附属构筑物、室外体育设施、配电房、弱电机房等全域建筑。

3.防雷类别：按深圳地方标准DB4403/T 84.2-2023、GB50057，划定第二类、第三类防雷建筑物。

4.检测周期：常规每年1次（雷雨季节前完成）；实验室、弱电机房、配电房每半年专项复检；雷击、台风、建筑改扩建后立即应急检测。

5.执行标准

1.DB4403/T 84.2-2023《深圳雷电防护安全要求及检测规范第2部分：学校》

2.GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》

3.GB/T21431-2023《建筑物防雷装置检测技术规范》

4.QX/T230-2014《中小学校雷电防护技术规范》

5.深圳市气象局防雷管理相关规定

二、项目预算：26000.00元

三、建筑面积：78871平方米

四、服务资质要求

1.具备广东省气象主管部门核发正规防雷装置检测甲级/乙级资质，在深圳备案有效；

2.检测人员持证上岗、仪器合规检定且在有效期；

3.可出具深圳市认可、教育局/气象局存档有效正式防雷检测合格报告。

五、检测要求（初中部校园含碧波大厦全覆盖无遗漏）

（一）外部防雷系统（直击雷防护）

1.接闪器：屋面接闪带、接闪网、接闪杆、金属屋面、屋面风机/管道/天线；核查布置、网格尺寸、防腐、焊接牢固、规格、保护范围、电气连通性等；

2.引下线：明敷/暗敷引下线、屋面金属构件引下、间距、防腐、断接卡、连接过渡电阻、防侧击雷措施等；

3.接地装置：人工接地网、基础钢筋接地、接地埋深≥0.8m、焊接质量、锈蚀情况、接地电阻实测等。（1）防雷接地电阻：≤10Ω；深圳高雷区域≤4Ω；（2）电气保护接地：≤4Ω；机房弱电接地：≤1Ω。

（二）内部防雷系统（感应雷+浪涌防护）

1.等电位联结：楼层总等电位、局部等电位、金属门窗、管道、桥架、设备外壳、电梯、幕墙钢结构全域等电位连通检测；

2.电源SPD浪涌保护器：高低压配电房、楼层配电箱、教室总箱、机房一级/二级/三级SPD；核查型号、安装、接线、残压、漏电流、老化失效、接地引线长度；

3.信号线路防雷：校园网络、监控、广播、安防、教学弱电线路SPD、屏蔽接地、线路防雷隔离。

（三）校园重点特殊场所专项必检

1.理化实验室（易燃易爆试剂）、危化品存放间；

2.计算机网络中心、安防监控机房、广播机房；

3.体育馆大跨度屋面、高空外露金属设施；

4.室外旗杆、篮球架、体育看台、围墙金属构件；

5.地下室配电、给排水金属管道全域接地。

（四）资料核查与现场复核

1.原有防雷图纸、竣工资料、历年检测报告、隐蔽工程记录；

2.建筑改扩建、屋面改造、设备新增后防雷合规复核；

3.隐患点位标注、现场拍照存档、异常数据复测核验。

六、检测作业安全与校方配合要求

1.错峰检测：避开上课、课间、学生集中活动时段；

2.严格校园安保、高空作业安全规范，不影响教学秩序、不触碰校园涉密设施；

3.做好高空屋面、配电区域安全警示，配备全套绝缘防护用具；

4.校方配合开门、提供图纸、配合现场点位核验。

七、成果交付要求

1.现场原始检测记录表、现场影像资料全套归档；

2.正式防雷装置检测合格/不合格报告书一式二份，供学校存档使用；

3.隐患清单+整改建议方案、整改复检闭环服务；

4.全年防雷安全技术咨询、雷雨季节防雷风险预警配合。

八、服务期限与验收

1.合同签订后15个工作日内完成全域现场检测；

2.检测完成5个工作日内提交正式报告；

3.按深圳教育局、气象局防雷年检归档要求验收合格。